## СПЕЦ
| Позиция | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код оборудования, изделия, документа |  | Завод-изготовитель |  | Единица измерений | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
1. Приборы и средства автоматизации
|  | Комплексный теплосчетчик |  | ТСК-7 |  |  | ЗАО "Теплоком" |  | компл. | 1
|  |  |  | Госреестр 23194-07 |  |  | СПб
ТУ 4218-037-15147476-07
1.1 Тепловычислитель
| 3 | Вычислитель количества тепла |  | ВКТ-7-02 |  |  | ЗАО "Теплоком" |  | шт. | 1 |  | IP54
|  |  |  | Госреестр 23195-06 |  |  | СПб
ТУ 4217-036-50932134-02
1.2. Измерение температуры в подающем и обратном
трубопроводах сетевой воды
| 2а,2б | Комплект термопреобразователей сопротивления: |  | КТСП-Н |  |  | ООО "Интэп" |  | компл. | 1 |  | IP65 - корпус термопреобр.
|  | НСХ Pt100, кл.д.А, Т=3-150 оС, |  | Ту 300044107.008-2002 |  |  | г. Новополоцк
|  | Lмонт.части 100мм | W100=1,385
| 2.1 | в комплекте с защитной гильзой |  |  |  |  | ООО "Интэп" |  | шт. | 2
|  | Р=1,6МПа, Дн 8мм | Lмонт.части 103мм | ТУ В21.00-29-00ТУ |  |  | г.Новополоцк
| 2.2 | и бобышкой L=40мм | Р=2,5МПа, | БП |  |  | ООО "Интэп" |  | шт. | 2
|  |  |  | ТУ BY 300044107.009-2006 |  |  | г. Новополоцк
1.3. Измерение расхода в подающем и обратном
трубопроводах сетевой воды
| 1а, 1б | Преобразователь расхода электромагнитный Ду20 |  | ПРЭМ-20 |  |  | ЗАО "Теплоком" |  | шт. | 2 |  | IP55
|  | реверсивный, исп.: "сэндвич" с защитой футеровки |  | Госреестр 17858-06 |  |  | СПб
Взаимн. инв. № |  | кл.D, диап.изм.: по потоку-0,08-12 м3/ч; против потока-0,08-12 м3/ч, |  | ТУ 4213-039-15147476-2006
Тизм.ср.=0+150оС, Рраб =1,6МПа
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
1.4. Измерение температуры в подающем
и циркуляционном тр-дах системы ГВС
| 2в,2г | Согласованная пара термопреобразователей сопротивления: |  | "Взлет ТПС" |  |  | ЗАО "Взлет" |  | компл. | 1 |  | IP65 - корпус термопреобр.
|  | НСХ 500П, кл.д.А, Lмонт.части 70мм |  | ТУ 4211-065-44324050-00 |  |  | СПб
|  | Т=0-180 оС, | W100=1,385
|  | в комплекте с защитной гильзой |  |  |  |  | ЗАО "Взлет" |  | шт. | 2
|  | Р=1,6МПа, Дн 8мм | Lмонт.части 77мм | ТУ В21.00-29-00ТУ |  |  | СПб
|  | и штуцером L=23,5мм, Ст20 | Р=2,5МПа, | БП1 М20*1,5-7Н |  |  | ЗАО "Взлет" |  | шт. | 2
|  |  |  | ТУ В21.08-00.00ТУ |  |  | СПб
1.5. Измерение расхода в подающем тр-де ГВС
| 1в | Преобразователь расхода электромагнитный Ду32 |  | ПРЭМ-3-32 |  |  | ЗАО "Теплоком" |  | шт. | 1 |  | IP55
|  | кл. А, диап.изм. 0,067-30,0 м3/ч, Тизм.ср.=5+150оС |  | Госреестр 17858-02 |  |  | СПб
|  | Рраб =1,6МПа |  | ТУ 4213-039-50932134-02
1.5. Измерение расхода в циркуляционном тр-де ГВС
| 1г | Преобразователь расхода электромагнитный Ду20 |  | ПРЭМ-3-20 |  |  | ЗАО "Теплоком" |  | шт. | 1 |  | IP55
|  | кл. В, диап.изм. 0,045-12,0 м3/ч, Тизм.ср.=5+150оС |  | Госреестр 17858-02 |  |  | СПб
|  | Рраб =1,6МПа |  | ТУ 4213-039-50932134-02
1.6. Измерение давления в подающем и обратном
трубопроводах сетевой воды
| 6а,6б | Преобразователь избыточного давления |  | КРТ-5-1-1,6(1,0)-1,0УХЛ3,1**-2 |  |  | ЗАО "Орлекс" |  | шт. | 2
|  | 0-16(10) кгс/см2, погр. 1% | 4-20мА | ТУ 4212-174-00227459-99 |  |  | г. Орел
2. Контрольно-измерительные приборы
| 4 | Термометр биметаллический тип "Метер ТБ-1" |  | ТБ-100-1-0...160-80-1,5 |  |  | ООО "Метер" |  | шт. | 1
|  |  | Тизм.ср.=0+120оС | ТУ 4211-001-39470897-2004 |  |  | СПб
| 4.1 | Термометр биметаллический тип "Метер ТБ-1" |  | ТБ-100-1-0...120-80-1,5 |  |  | -"- |  | шт. | 1
|  |  | Тизм.ср.=0+120оС | ТУ 4211-001-39470897-2004
| 4а | Термогильза из медного сплава с резьбой G1/2`` |  | ТБ-100-1 |  |  | -"- |  | шт. | 2
(входит в комплект)
| 5 | Манометр деформационный избыточного давления |  | ДМ 02-100-1-G-16 кгс/см2 |  |  | ООО "Метер" |  | шт. | 3
|  | Рраб =0-16бар, Тизм. ср.=160оС, кл.т. 1,5, IP40 |  | ТУ 4212-001-39470897-03 |  |  | СПб
присоединение радиальное резба G1/2
| 5.1 | Манометр деформационный избыточного давления |  | ДМ 02-100-1-G-10 кгс/см2 |  |  | ООО "Метер" |  | шт. | 3
|  | Рраб =0-10бар, Тизм. ср.=160оС, кл.т. 1,5, IP40 |  | ТУ 4212-001-39470897-03 |  |  | СПб
присоединение радиальное резба G1/2
3. Трубная продукция.
| 7а | Комплект соединений трубопроводов монтажный |  | КМ 32-80 |  |  | ЗАО "Теплоком" |  | шт. | 4
|  | Ду преобразователя 20, Ду трубопровода 50 мм |  | РБЯК 302422 047 |  |  | СПб
| 7б | Переход концентрический | ст 09Г2С | К-2-108х4,0-57х3,0 |  |  | ЗДТ "Реком" |  | шт. | 4
|  | исп.2, Ру16кгс/см2 |  | ТУ 1468-002-31049454-04
| 8 | Труба стальная бесшовная | ДУ50мм | Труба 57х3,5 |  |  | ЧТПЗ |  | м | 2
|  |  |  | Гост 8734-75 |  |  | г. Челябинск
| 9 | Фланец стальной квадратный с соединительным выступом |  | ГОСТ 12820-80* |  |  | Реком |  | шт. | 4
Ду50, Ру16.
4. Трубопроводная арматура, устройство отбора
и закладные изделия
| 12.1 | Отвод сифонный | гайка G1/2" | ОС100в-03 |  |  | "Завод т/технических |  | шт. | 4
|  | Ст20 , Ру16МПа, Траб=225оС |  | ТУ 4212-001-58565468-2003 |  |  | приборов", Минск
Взаимн. инв. № | 12.5 | Бобышка прямая с внутренней резьбой М18х1,5, Ст20 |  | БП1-М18х1,5-55УХЛЗ-Ст20 |  |  | ОАО "Р.Опыт.з-д" |  | шт. | 4
|  | Ру16МПа |  | ТУ 36-1097-85 |  |  | г.Ростов-на-Дону
| 12.6 | Кран шаровый под приварку |  | ДУ50 |  |  | Балломакс |  | шт. | 4
Подпись и дата |  | среда: вода, Траб=+120оС, Ру64бар, латунь |  | ТУ 2248-076-00284581-00 |  |  | Италия
| 12.7 | Ниппель переходной М20х1,5-G1/2" Ст20, Ру16кгс/см2 |  | Ниппель М20х1,5-G1/2" |  |  | СПб, ООО "Ижора- |  | шт. | 4
|  |  |  | ТК 4-308-82 |  |  | "АвтоматикаСервис"
| 12.8 | Бобышка под биметаллический термометр, |  | БП-05 |  |  | ООО "Завод тепло- |  | шт. | 2
Инв. номер |  | резьба G1/2`` |  | ТУ ВY 101472320.004-2007 |  |  | техн.приборов", Минск
| 12.9 | Фильтр для воды ФМФ Ду50,Py16 |  |  |  |  | Техмаркет |  | шт. | 2
[6 empty] | │ |  | #REF! |  |  |  |  | лист
[6 empty] | │ | [6 empty] | 2
│
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
5. Перемычка системы уравнивания потенциалов
| 13 | Проводник заземляющий |  | П500 |  |  | ООО "Комлпект |  | шт. | 2
|  |  |  | ТУ36-1276-85 |  |  | системАвтоматика"
6. Щитовая продукция.
| 14 | Шкаф КИП и А в корпусе ШК-2 СВТ 1468.00.000 |  |  |  |  | "Свит" |  | компл. | 1
7. Комплектующие для шкафа КИП и А
| 14.5 | Гермоввод (пластиковый кабельный ввод) |  | PGA21-18G |  |  | AVC Industrial Corp. |  | шт. | 5
|  | -40+100 оС IP68 |  | Гост Р 51321.1-00 |  |  | Тайвань
| 14.6 | Проводник заземляющий |  | П 350 |  |  | ООО "Комлпект |  | шт. | 2
системАвтоматика"
г. Москва
| 14.7 | DIN-рейка UNGELOCHT L=2м |  | NS 3,5/707 |  |  | Lovato |  | шт. | 1
ГОСТ 15543.1-89
| 14.8 | Винт с цилиндрической скругленной головкой М8 |  | Винт М8 |  |  | Ф. "Метизы" |  | шт. | 8
|  |  |  | Гост 11644-75 |  |  | СПб
| 14.9 | Винт с цилиндрической скругленной головкой М3х10 |  | Винт М3х10 |  |  | Ф. "Метизы" |  | шт. | 19
|  |  |  | Гост 11644-75 |  |  | СПб
| 14.10 | Гайка М3 шестигранная |  | Гайка М3 |  |  | Ф. "Метизы" |  | шт. | 20
Взаимн. инв. № |  |  |  | Гост 5927-70 |  |  | СПб
| 14.11 | Винт с цилиндрической скругленной головкой М3х16 |  | Винт М3х16 |  |  | Ф. "Метизы" |  | шт. | 8
|  |  |  | Гост 11644-75 |  |  | СПб
| - | Шпилька с внутренней резьбой М4, длиной 70см |  |  | 385.2212.400 |  | ООО "Фурни-Лама" |  | шт. | 4
Подпись и дата | [6 empty] | г. Москва
Инв. номер
[6 empty] | │ |  | #REF! |  |  |  |  | лист
[6 empty] | │ | [6 empty] | 3
│
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
8. Электрооборудование, встраиваемое в шкаф КИП и А
| HL1 | Лампа накаливания 230V 25W |  | РН 230-25-2 |  |  | ЗАО "Тэлз" |  | шт. | 1
|  | с цоколем Е14 220B |  | Гост 2239-79 (2003) |  |  | г. Томск
|  | Электропатрон Е14 |  | Е14Н10П-09 |  |  | ООО "Сельсин" |  | шт. | 1
|  |  |  | Гост 2746.1-88 |  |  | г. Калуга
| QS1 | Выключатель разъединитель на DIN-рейку |  | ВН 32 1Р 32А |  |  | ООО "ИЭК" |  | шт. | 1
|  |  |  | ТУ 2000 АГИЕ.641243.039 |  |  | г. Москва
| QF1 | Выключатель автоматический на DIN-рейку |  | ВА 47-29-2С |  |  | ООО "ИЭК" |  | шт. | 1
|  | Iн=2А, время-токовая хар-ка С |  | ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 |  |  | г. Москва
| QF2 | Выключатель автоматический на DIN рейку |  | ВА 47-29-2С |  |  | ООО "ИЭК" |  | шт. | 1
|  | Iн=2А, время-токовая хар-ка С |  | ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 |  |  | г. Москва
| UG1,UG2 | Источник вторичного электропитания |  | 10ВР220-12-Д |  |  | ООО "ТрансЭТ" |  | шт. | 2
|  | стабилизированное выходное напряжение 12В, 0,5А |  | ТУ 4218-007-52209927-2007 |  |  | СПб
| Х2 | Розетка 16А/220В двухместная закрытая |  | Р Ар 10-3-ОПс |  |  | ООО "ИЭК", Москва |  | шт. | 1
| UG7 | Блок питания, 12 В |  | АС-220-S12-200 |  |  | ООО "Мегарон" |  | шт. | 1
|  |  |  | ТУ 6589-004-39491876-99 |  |  | С-Петербург
ГОСТ 12.2.006-87 23511-79
| Х3,Х5,Х6 | Блок зажимов с аксессуарами на 10зажимных пар |  | БЗ26-1,5П10-В/ВУЗ-10, |  |  | ОАО "ВНИИР" |  | шт. | 3
|  | сечение провода 0,35-1,5м2, 380/220В, 10/16А |  | мин 3,М |  |  | г. Чебоксары
ТУ16-87ИГФР.687224.011ТУ
| Х8 | Блок зажимов с аксессуарами на 3зажимные пары |  | БЗ26-1,5П10-В/ВУЗ-3 |  |  | ОАО "ВНИИР" |  | шт. | 1
|  | сечение провода 0,35-1,5м2, 380/220В, 10/16А |  | мин 3,М |  |  | г. Чебоксары
Взаимн. инв. № |  |  |  | ТУ16-87ИГФР.687224.011ТУ
| Х9 | Шина заземляющая |  | Шина заземляющая |  |  | ООО "Элма" |  | шт. | 1
|  | сигнальная земля для экранов измерительных кабелей |  | ТУ 36-1453-85-2 |  |  | СПб
Подпись и дата
| UBR | GSM-модем |  | Siemens Terminal 35i |  |  | ООО "Оликом СПб" |  | шт. | 1
|  | в комплекте: |  |  |  |  | СПб
| UG8 | Блок питания (12В/0,7 А) |  | АС-220-N12-700 |  |  | ООО "Мегарон", СПб |  | шт. | 1
| - | Антена на магнитной базе | (GSM 900/1800) | Модель 905 |  |  | ООО "Оликом СПб" |  | шт. | 1
Инв. номер | - | Кабель Сом 9pin/9pin |  |  |  |  | ООО "Оликом СПб" |  | шт. | 1
[6 empty] | │ |  | #REF! |  |  |  |  | лист
[6 empty] | │ | [6 empty] | 4
│
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
9. Кабельная продукция.
| - | Кабель медный 2-х жильный экранированный |  | BS-CAB 002 2x0,22 |  |  | ООО"ЭЛЕТЭК системс" |  | м | 10
|  |  |  | ГОСТ 12.2.007.14-75 |  |  | СПб
| - | Кабель медный 4-х жильный экранированный |  | BS-CAB 004 4x0,22 |  |  | ООО"ЭЛЕТЭК системс" |  | м | 10
|  |  |  | ГОСТ 12.2.007.14-75 |  |  | СПб
| - | Кабель медный 2-х жильный |  | АS-CAB 002 2x0,22 |  |  | ООО "ЭЛЕТЭК системс" |  | м | 10
|  |  |  | ГОСТ 12.2.007.14-75 |  |  | г. СПб
| - | Кабель силовой 3-х жильный NYM |  | NYM 3х1,5 |  |  | НП "Подольсккабель" |  | м | 20
|  |  |  | ТУ 3521-009-05755714-98 |  |  | г. Подольск
10. Арматура для прокладки кабелей.
| 15.1 | Монтажная коробка для открытой проводки 85х85х40, |  | РЕ 120 08 |  |  | ООО "Пластэлектро" |  | шт. | 2
|  | 6 гермовводов, IP54, 400В |  | ТУ3464-002-18685470-01 |  |  | г. Москва
| - | Труба ПВХ гофрированная Д 20 мм |  | ТУ3464-001-18669258-99 |  |  | ЗАО "ДКС" г.Тверь, |  | м | 10
|  | Д 25 мм |  | ТУ2247-008-47022248-02 |  |  | п.Б.Перемерки |  | м | 10
| - | Труба ПВХ жесткая Д 25мм |  | Труба ПВХ-25 |  |  | ЗАО "РУВИНИЛ" |  | м | 25
|  |  |  | ТУ3464-004-42790588-00 |  |  | г. Москва
| - | Ввод гибкий IP40 |  | К1080УЗ |  |  | ОАО "НЗЭТА" |  | шт. | 4
|  |  |  | ТУ 36-1684-85 |  |  | г. Новосибирск
| - | Стяжка кабельная |  | ALT-120S |  |  | AVC Industrial Corp. |  | шт. | 25
Тайвань
| - | Крепеж-клипса для труб (Дн20мм) пластмассовая |  | Артикул КО1120 |  |  | ЗАО "РУВИНИЛ" |  | шт. | 10
г. Москва
| - | Крепеж-клипса для труб (Дн25мм) пластмассовая |  | Артикул КО1125 |  |  | ЗАО "РУВИНИЛ" |  | шт. | 10
г. Москва
Взаимн. инв. № | - | Дюбель с шурупом и шайбой |  | У25-4-6 |  |  | "Михневский з-д |  | шт. | 20
электроизделий"
г. Москва
Подпись и дата |  | 11. Изоляционные материалы.
| - | Цилиндры фольгированные на основе мин. ваты |  | Alu 89*40 |  |  | Rockwool (Россия) |  | м | 2
| - | Цилиндры фольгированные на основе мин. ваты |  | Alu 57*40 |  |  | Rockwool (Россия) |  | м | 0.5
Инв. номер | - | Алюминиевый скотч 488 ALU |  | 50*50 |  |  | Ideal Tape |  | шт | 1
| - | Эмаль |  | КО-814 |  |  | ООО "Находка" |  | ru | 0.4